清单计价电气专业

专业版软件图纸实做

培

训

案

例

金建软件   2016-4

培训目标：

1、不用在分部分项中输入清单、不用描述清单、不用套定额、不用换算、不用在措施项目中套用定额，利用专业版强大功能，完全通过下拉选项完成整个预算文件的编制；

# 2、让不懂预算专业的人员也可顺利掌握预算的编制；

3、让培训后的学员工作效率提高300％以上。

培训内容：

通过一个实际案例熟练掌握整个预算文件的最简化编制。

注意事项：

1、参加培训人员请自行携带笔记本电脑并提前安装好软件、插线板、加密锁、笔、记录本及水杯等所需物品；

2、参加培训前请自行在我公司网站（www.jjrj.com.cn /下载中心／操作说明类）下载培训案例，并打印后带到培训现场；

工程概况

某住宅楼位于某市某区，建筑面积12574.12m2，一至二十六层均为住宅；

地下一层为人防工程。建筑物总高78.3米，结构形式为剪力墙结构，

现浇混凝土楼板。

电气说明

一、设备选择及安装：

- 各层照明配电箱，除竖井、地下室、机房内明装外，其它均为暗装；动力配电箱、

控制箱均为明装。配电箱应有明显功能、编号标示，应急照明箱箱体，应有明显标志，

并作防火处理。

配电箱尺寸供成套设备厂家参考。

见电气设备工程→控制设备及低压电器

2．照明开关、插座均为暗装，除注明者外，均为250V，10A，地下室、楼梯间、前室

照明开关带电源指示灯。除注明者外，插座均为单相两孔＋三孔安全型插座。洗衣机插座

1.5m，厨房插座1.2m，抽油烟机插座2.0m，厨房冰箱插座1.2m，柜机空调插座0.3m，壁

挂空调插座2.0m，卫生间插座1.5m，电热水器插座2.0m，可燃气体报警器插座2.2m，

地下室普通插座1.3m，其它插座未注明均为底边距地0.3m（强弱电插座安装距离≥200mm）。

照明开关底边距地1.3m，距门框0.15~0.2m。有淋浴、浴缸的卫生间内开关，插座选用防潮

防溅型面板。

见照明器具→开关插座小电器

二、照明系统：

- 光源：一般场所为节能荧光灯或其他节能型灯具，荧光灯采用电子镇流器，功率因

数≥0.9，在楼梯间、出入口等场所设置疏散照明。应急照明灯具采用带蓄电池式供电应

急照明灯具，应急照明供电时间应大于60分钟。

见照明器具→普通灯具

见照明器具→其他灯具

见照明器具→装饰灯具

- 配电干线穿电缆桥架电井内敷设，支干线穿焊接钢管敷设，公共照明疏散照明支回路

穿钢管暗敷。户内照明支回路穿PVC管暗敷。照明插座分别由不同的支路供电，除壁挂

空调插座外所有插座回路均设漏电断路器保护。照明配电线路采用BV-450/750V型导线

除另注明外照明支回路采用BV-2.5mm2，穿管管径选择：2根穿Φ16，3~5根穿Φ20，

6~8根穿Φ25；所有照明回路增设一根PE线，所有Ⅰ类照明灯具接地端子与PE线可靠

连接，照明平面中标注根数不计PE线，配电平面中未标注根数的导线均为：BV－3X2.5。

见配管配线→配管

见配管配线→配线

见配管配线→接线盒

# 三、桥架及电缆：

1. 桥架采用镀锌钢质桥架有盖板式，水平为托盘式，水平段安装方式均为吊装

（视安装现场情况调整位置），垂直桥架采用梯式，桥架水平安装时，支架间距不大于

1.5m，垂直安装时，支架间距不大于2m。桥架施工时，应注意与其它专业的配合。电缆

桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。桥架敷设全

段不少于两处接地。

桥架及干线系统图

见电缆及桥架→电缆沟及桥架

2．电缆、导线的选型及敷设　１．低压出线电缆选用YJV－1KV型或NH－YJV－1KV

型电力电缆，消防设备供电电缆采用耐火型。

见电缆及桥架→电缆敷设

# 四、建筑物防雷、接地及安全

# （一）建筑物防雷

1．本工程防雷等级为三类。建筑防雷装置满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵

入，并设置总等电位联结。　2．接闪器：在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作避雷带，屋顶避

雷连接线网格不大于20mx20m，或24mx16m。3．引下线：利用建筑物钢筋混凝土柱子

或剪力墙内两根Φ16以上或四根≥Φ10主筋通长（焊接、绑扎）作为引下线，间距不

大于25m，引下线上端与避雷带焊接，下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下

两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下1m处引出与室外接地线焊接。

4．接地极：

在建筑物基坑外沿敷设水平接地带作为接地极，将建筑物桩基、基础底板轴线上的上下

两层主筋中的两根通长（焊接、绑扎）并连接室外人工接地装置。5．建筑物四角的外

墙引下线在距室外地面上0.5m处设测试卡子。6．凡突出屋面的所有金属构件，如金属

通风管、屋顶风机、金属屋面、金属屋架等均应与避雷带可靠焊接。

# （二）接地及安全

1．本工程防雷接地、电气设备的保护接地、弱电接地等共用统一接地极，要求接

地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，增设人工接地极。2．本工程采用总等电位

联结，所有进出大楼的金属管道，电缆金属外皮在入楼处就近与预留接地连接板或通过

混凝土侧壁墙内主筋与接地网连接。含浴盆的卫生间做局部等电位连结，局部等电位箱

暗装，底距地0.3m，将卫生间内所有金属管道、构件联结。具体做法参见国标图集《等

电位联结安装》相关内容。3．电源进线箱内PE、N线作重复接地，自电源进线箱以下

线路N线与PE线严格区分，不得混接。凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的

一切电气设备金属外壳均应可靠接地。4．垂直敷设的大型金属管道，电梯轨道等底端和

顶端均与防雷装置联结。

见电气设备工程→防雷接地

# 五、电力配电系统

1．本建筑的低压配电系统供电电压为交流380/220V，接地形式采用TN－C－S系统，

供电方式为放射式与树干式相结合的方式，对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放

射式供电；对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。一级负荷、消

防负荷均由低压开关柜按主备用回路放射式供电，末端设双电源自动切换装置。三级

单电源供电。

2．根据建设单位要求，本工程住户电费采用ＩＣ卡式预付费电表计量。进线箱处设

总计量，公共负荷设分计量。

3．本工程小于15KW的电动机采用全压启动方式；15KW及以上电动机采用软启动方

式。

见电气设备工程→电气调整试验

# 六、材料表

火灾报警说明

1. 本建筑物的火灾报警总线、火灾电话线、消防联动控制线等均由小区消

防控制室引来。根据规范要求在楼内公共区域、地下室等设置智能型火灾探

测器，设置手动报警按钮、声光报警装置、消防电话分机等。每个防火分区

内设声光报警，主要出入口及防排烟机房、消防电梯机房等处设消防电话分

机或插孔。各单元一层设置火灾显示盘。火灾自动报警系统的每个回路地址

编码总数应留15~20%的余量。系统总线、联动线、电话线进线处根据设备

要求设置SPD装置。

2. 对重要消防设备采用多线控制和多线手动直接控制，输出模块控制交流

设备应加切换模块（详见产品设计手册）。

- 火灾自动报警系统平面线路：（暗敷埋于保护层内厚度≥3cm，，明敷时保

护钢管应作防护处理）。

4. 设备安装方式及高度

消防接线箱：底边距地1.4m，电井内明装火灾探测器：吸顶安装（探测器

至墙壁，梁边的水平距离，不应小于0.5m；模块：底边距地1.4m或根据被

监控设备高度确定（墙上或顶板预留暗盒）消火栓按钮：消火栓箱内设。监

视模块接线盒设在消火栓的开门侧，底边距地1.8m（墙上预留暗盒），手动

报警按钮：底边距地1.4m，嵌墙暗装（墙上预留暗盒），声光报警器：底边距

地2.2m，墙上明装（墙上预留暗盒）。

见电气设备工程—消防设备安装→火灾报警自动系统

见电气设备工程——消防设备安装→系统装置调试

后附图

地下室火灾报警平面图

弱电说明

有线电视系统

- 有线电视信号由城市有线电视信号网，采用同轴视频电缆穿弱电桥架

敷设引入。电缆金属外皮、设备箱金属外壳与接地装置连接，进线处根据

系统要求设置浪涌保护装置。

- 电视主干线和分干线分别采用SYWV-75-12，SYWV-75-9和SYWV-75-7，

穿焊接钢管，穿线槽敷设。楼层有线电视分线箱采用SYWV-75-5　每两户穿

SC20暗敷至户内弱电箱，户内弱电箱到电视插座采用SYWV-75-5电缆穿PVC

管暗敷。穿线管径为（SYWV-75-5）：1根-PC16，２根－PC20。

- 系统采用８６４ＭＨｚ邻频传输，要求用户电平满足６４±４ｄＢ；

图象清晰度不低于４级。

- 本楼内电视系统形式、电缆规格及穿管管径见相关系统图、平面图。

住户内电视插座底边距地0.3ｍ嵌墙暗装。有线电视放大器的供电电源来自

电井插座。

- 有线电视同轴电缆屏蔽层、各放大器及分支器箱的金属外壳应进行可

靠连接，并应在前端处进行接地。

- VP分线箱270ｘ370ｘ60（宽ｘ高ｘ深）VH设备箱400ｘ480ｘ150

（宽ｘ高ｘ深）。

- 土建施工时仅预留分配系统管线及箱体，设备由承包商按甲方要求选

定设备产品和现场调试。

见电气设备工程→配管配线

见电气设备工程→综合布线工程

见电气设备工程→建筑智能化设备系统

后附图

一层弱电平面图